附件4

深圳市危险化学品企业安全生产标准化三级达标审查重点清单（试行）

（油漆、油墨、粘合剂类危险化学品经营带储存企业）

审 查 说 明

- 本重点清单依据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》和《油漆、油墨、粘合剂类危险化学品经营带储存企业现场安全重点检查指引》编制，重点突出企业现场安全管理，推动企业持续改进、自我提升。

- 本重点清单适用于深圳市油漆、油墨、粘合剂类危险化学品经营带储存企业安全生产标准化三级达标审查工作。

- 现场审查时，审查事项全部符合以下相应审查内容的要求时，视为安全生产标准化三级达标；其中与被审查企业无关的审查内容作为缺项，不纳入审查。

- 日常监管过程中，同一年度内同一审查内容有两次及以上不符合要求或同时存在两项及以上审查内容不符合的，视为安全生产标准化不达标。

| 序号 | 审查事项 |  | 审查内容 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险辨识和分级管控 |  | （1）企业应定期开展安全风险辨识，明确风险管控层级，制定风险管控措施，建立安全风险清单： - 企业应至少每半年开展1次全面安全风险辨识； - 每班交接班记录说明安全隐患情况； （2）各岗位应设置岗位安全风险告知 |  |  |
| 2 | 安全生产教育和培训 |  | （1）应对新员工进行三级安全培训教育，并经考核合格后方可上岗； （2）从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时； （3）检维修前应对检维修人员进行作业前交底、安全培训教育 |  |  |
| 3 | 生产设备设施 | 3.1仓储区 | - 仓库（储罐区）爆炸危险区域内风机、接线盒、开关盒、泵外壳上均应接地； - 储罐区易燃液体金属管道间净距离小于100mm时，应每隔20m用金属线跨接； - 仓库（储罐区）爆炸危险区域内所有配电线路应使用镀锌钢管配线，钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间应采用螺纹连接，应连接紧实无松动； - 仓库（储罐区）爆炸危险区域内钢管配线在电机进线口处、钢管与电气设备直接连接有困难处，应使用防爆挠性连接管连接，防爆挠性连接管应连接紧实无松动，无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷、机械损伤、变形等缺陷； - 仓库（储罐区）爆炸危险区域内应设置可燃气体浓度报警装置； - 产生爆炸性气体混合物的仓库（储罐区）入口处均应设置人体静电消除装置，金属管做成的扶手可作为人体静电消除装置使用； - 仓库内易燃液体类商品摆放，垛高不超过3m，主通道大于等于180cm，支通道大于等于80cm并符合“五距”要求，柱距大于等于10cm；垛距大于等于10cm；顶距大于等于50cm；墙距大于等于30cm；灯具大于等于50cm； - 危险化学品仓库内严禁分装、改装、开箱、开桶、验收等 |  |  |
|  |  | 3.2分装区 | - 易燃液体分装区内电气设备外壳均应接地； - 易燃液体分装区内使用的缸、釜、桶等容器均应接地； - 易燃液体分装区内所有配电线路应使用镀锌钢管配线，钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间应采用螺纹连接，应连接紧实无松动； - 易燃液体分装区内钢管配线在电机进线口处、钢管与电气设备直接连接有困难处，应使用防爆挠性连接管连接，防爆挠性连接管应连接紧实无松动，无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷、机械损伤、变形等缺陷； - 易燃液体分装区内应设置可燃气体浓度报警装置； - 易燃液体分装区入口处均应设置人体静电消除装置，金属管做成的扶手可作为人体消除静电装置使用 |  |  |
| 4 | 作业安全 | 4.1特殊作业 | - 动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业等危险作业应实施作业许可管理，严格履行审批手续，应由主要负责人审批； - 特殊作业现场设置公示牌，内容至少包含施工方案、技术交底、培训记录、作业票，外来施工还应增加进厂审批手续； （3）特殊作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材； （4）特殊作业监护人员应与作业票签名人员一致，按要求进行现场监护，不得随意离开监护岗位 |  |  |
|  |  | 4.2生产作业 | （1）机动车辆一般不应进入生产区，当需进入时机动车应配装阻火器、灭火器或采取其他有效安全措施； （2）涉及易燃液体作业时需穿防静电工作服，不得使用能产生火花的工具； （3）使用可移动的缸、釜、桶等容器进行分装时应接好静电夹； （4）盛放各类溶剂原料的容器应加盖封闭存放，应及时清理作业现场的废物、油迹、漆垢，保持环境整洁卫生 |  |  |
| 5 | 危险化学品管理 |  | （1）企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，档案内容至少包括：危险化学品名称及存放、生产、使用地点，数量、危险性分类； （2）危险化学品生产单位应提供与危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上应粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签 |  |  |
| 6 | 应急救援 | 6.1应急救援物资配备 | （1）厂区各场所应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求配备相应灭火器； （2）厂区应设置室外消火栓系统，建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统 |  |  |
|  |  | 6.2应急预案及演练 | 每年至少组织1次综合应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练 |  |  |
| 7 | 安全检查及隐患治理 |  | 企业应按照《油漆、油墨、粘合剂类危险化学品经营带储存企业现场安全重点检查指引》，定期开展安全检查及事故隐患排查，及时消除隐患，符合以下要求： （1）建立隐患管理台帐，明确整改负责人、整改时限等要求； （2）企业每日对灭火器材、可燃气体浓度报警装置、人体静电消除装置、静电接地装置、储罐等设备设施及安全警示标志的完好性进行检查； （3）每周至少组织一次全面隐患排查，主要负责人至少每月参与一次； （4）企业至少每月对爆炸危险环境内电气设备、储罐、易燃液体管道、人体静电消除装置、静电夹等开展一次接地电阻检测及等电位检测； （5）企业至少每月对爆炸危险环境内钢管配线、可燃气体浓度报警装置、漏电保护开关、阻火器等开展一次性能检查或测试 |  |  |